## Costo Total
Secretaría de Administración
Dirección General de Operaciones
Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE JALISCO S.S. 00-___-2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RED DE CENTROS DE INNOVACIÓN UBICADOS EN GUADALAJARA, PUERTO VALLARTA, ZAPOTLÁN EL GRANDE, OCOTLÁN Y TEPATITLÁN DE MORELOS
Dirección: | VARIOS DOMICILIOS
Ciudad o Comunidad: | VARIAS LOCALIDADES | Municipio: | VARIOS MUNICIPIOS
No. | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
REDI GUADALAJARA (AMG SEDECO)
AIRE ACONDICIONADO
1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL EXPANSIÓN DIRECTA (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON CAPACIDAD DE 5.0 T.R. CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO). INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA Y ESPIRODUCTO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE PARA LIMPIEZA DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE 4 DIFUSORES CIRCULARES DE CUELO DE 10" DE DIÁMETRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 2 |  | 0
2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 30,000 BTU/H (2.5 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3 |  | 0
3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 28,000 BTU/H (2.33 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 20,000 BTU/H (1.7 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 2 |  | 0
6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H (1.0 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 7 |  | 0
7 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO FAN AND COIL (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 20,000 BTU/H (1.7 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA Y ESPIRODUCTO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE PAR LIMPIEZA DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE 4 DIFUSORES CIRCULARES DE CUELO DE 8" DE DIÁMETRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO FAN AND COIL (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H (1.0 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA Y ESPIRODUCTO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE PAR LIMPIEZA DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE 5 DIFUSORES CIRCULARES DE CUELO DE 6" DE DIÁMETRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
9 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF (CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 114,300 BTU/H (9.53 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CONDENSADORA CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS (DE SER NECESARIO); REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF (CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 86,000 BTU/H (7.17 T.R.) MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CONDENSADORA CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS (DE SER NECESARIO); REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
REDI OCOTLÁN
| AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 2.0 T.R. MARCA MIDEA, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 2 |  | 0
12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 4.5 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 3 |  | 0
13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 4.5 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL, RECONFIGURACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
| REDI TEPATITLÁN |  |  |  | 0
| AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
14 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 3.0 T.R. MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 4 |  | 0
15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 2.0 T.R. MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 5 |  | 0
16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 1.5 T.R. MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 2 |  | 0
17 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 1.5 T.R. MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA, LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
18 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 1.0 T.R. MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES) EVAPORADOR Y CONDENSADORA) CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 5 |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 120 |  | 0
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 60 |  | 0
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 60 |  | 0
REDI PUERTO VALLARTA
AIRE ACONDICIONADO
23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE (EVAPORADOR/CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H (4.0 T.R.) MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 8 |  | 0
23 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO CASSETTE (EVAPORADOR/CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H (3.0 T.R.) MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 6 |  | 0
25 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER TIPO HIGH WALL (EVAPORADOR/CONDENSADORA) CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R.) MARCA TRANE, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 6 |  | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 20 |  | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE RÍGIDO DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 20 |  | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE FABRICADO CON ESPUMA DE CAUCHO DE NITRILO DE CÉLULA CERRADA (TIPO ARMAFLEX) RESISTENTE A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Y BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, PARA EXTERIOR PARA TUBO DE DREN DE CONDENSADOS DE 3/4" DE ESPESOR POR 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: ANDAMIAJE, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, RETIRO DEL AISLAMIENTO ANTERIOR, PEGAMENTO, CINTA DUCT-TAPE COLOR NEGRO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | MTS | 60 |  | 0
REDI ZAPOTLÁN EL GRANDE
| AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 0
29 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 3.2 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | 0
30 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.5 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | 0
31 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.2 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | 0
32 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.2 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA, LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ÁREA DE ADMINISTRADORA) | PZA | 1 |  | 0
33 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 2.0 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  | 0
34 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.6 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | 0
35 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.2 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | 0
36 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 1.0 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | 0
37 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF TIPO CASSETTE (EVAPORADOR) CAPACIDAD DE 0.8 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS LAVABLES; PEINADO DE SERPENTINES (DE SER NECESARIO); LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADOR CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS; REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; CHEQUEO DE TEMPERATURAS EN ÁREAS ACONDICIONADAS BAJO STANDART DEL ASHRAE PARA CONFORT (22°C-24°C.); RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG). INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | 0
38 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF (CONDENSADORAS) CAPACIDAD EN CONJUNTO DE 37.1 T.R. MARCA CARRIER, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CONDENSADORA CON FOAM CLEANER ECOLÓGICO; REPARACIÓN DE FUGAS (DE SER NECESARIO); REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS; TOMA DE LECTURA DE PRESIONES DE TRABAJO DE COMPRESORES; TOMA DE LECTURA DE CONSUMOS DE CORRIENTE A COMPRESORES Y MOTORES; REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL; REVISIÓN, LIMPIEZA, CORRECCIÓN DE NIVEL Y FUGAS DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CONDENSADOS; RECARGA DE GAS (DE 1 A 5 T.R. 1 KG); CAMBIO DE FORRO EXTERIOR DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN DEPENDIENDO DE LA MARCA Y DIÁMETROS DE TUBERÍA (DE SER NECESARIO) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV. | 1 |  | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | I.V.A. | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
NOTAS GENERALES PROPUESTA TÉCNICA:
* | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 60 DÍAS NATURALES Y ASÍ SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.
* | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL USO DE ANDAMIAJES Y/O ESCALERAS EN LOS TRABAJOS QUE SEA NECESARIO, ASÍ COMO EQUIPO DE SEGURIDAD COMPLETO Y PERSONAL CON CERTIFICACIÓN DC3 PARA TRABAJOS EN ALTURAS.
* | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO DENTRO DE LA MISMA DEPENDENCIA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS Y EL REACOMODO EN MISMO SITIO AL TERMINAR TRABAJOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE PISOS Y MOBILIARIO CON PLÁSTICOS EN LOS TRABAJOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.
* | SE DEBERÁN CONSIDERAR EL ENCOSTALADO, LAS CARGAS, ACARREOS Y ABUNDAMIENTOS DE ESCOMBRO Y MATERIAL RESULTANTE DE TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, DENTRO Y FUERA DE SITIO A TIRADERO MUNICIPAL.
* | TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS; DURANTE Y AL FINAL DEL PROCESO.
* | TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁN PROPONER MARCAS Y MODELOS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR, DEBIENDO ESPECIFICARLO EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PROPUESTOS.
* | SE DEBERÁN RESPALDAR LAS CALIDADES DE MATERIALES, PRODUCTOS, MANO DE OBRA, ETC., MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO.
* | ES OBLIGATORIO INDICAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LAS GARANTÍAS DE MANO DE OBRA; MÍNIMAS DE 1 AÑO.
* | ES OBLIGATORIO INDICAR GARANTÍAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES PROPUESTOS; MÍNIMAS DE 1 AÑO O MÁS, DE ACUERDO EN LO INDICADO EN CADA CONCEPTO, PRESENTANDO POR ESCRITO LAS CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE.
* | PRESENTAR ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO PARTE INTEGRAL DEL ANEXO TÉCNICO Y NO SE PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN OTRO FORMATO.
* | SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL. ES IMPORTANTE VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES NO ESTÉN CONSIDERANDO DECIMALES OCULTOS.
* | EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO DE INMEDIATO CON EL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES. YA QUE SU TIEMPO DE EJECUCIÓN CORRE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
* | EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ DE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS TÉCNICOS QUE ASISTIRÁN A REALIZAR LOS SERVICIOS, PARA ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y SE AUTORICE EL INGRESO.
* | DURANTE TODA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEBERÁ PORTAR GAFETE DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO UTILIZAR UNIFORME Y EN CASO DE QUE SE REQUIERA, DEBERÁN UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL.
* | EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR EN CADA PARCIALIDAD: ESTIMACIÓN, GENERADORES Y BITÁCORA, DONDE SE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO, CONFORME EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS.
* | EN CASO DE QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUIERA ALGÚN TIPO DE PERMISO O TRÁMITE ANTE AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS ESTATALES O FEDERALES; SERÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ENCARGADO DE REALIZAR DICHO TRÁMITE Y ABSORBER LOS GASTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y BAJO SU SUPERVISIÓN.
NOTAS PARTICULARES AIRE ACONDICIONADO
* | TODAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS EN GENERAL DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES PRINCIPALMENTE LA NOM-011-ENER-, NOM-021-ENER/SFCI, NOM-023-ENER Y SUS COMPLEMENTARIAS TANTO PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y DEL PERSONAL, ADEMÁS DEL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.
* | DE NO EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD NACIONAL APLICABLE SE DEBERÁN APLICAR LAS NORMATIVIDADES INTERNACIONALES EXISTENTES Y VIGENTES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES GLOBALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD, LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ANSI/ASHRAE 62.1 Y 62.2 RECONOCIDAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y LA CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE INTERIOR (IAQ). AMBAS NORMAS, AMPLIADAS Y REVISADAS PARA 2022, ESPECIFICAN LAS TASAS MÍNIMAS DE VENTILACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD DE LOS OCUPANTES. ASÍ COMO LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIGENTES APLICABLES.